SPUTNIK AR230-4-S

Электропривод предназначен для управления воздушными клапа- нами систем общеобменной вентиляции зданий и сооружений.

Управление 2-х позиционное или 3-х позиционное.   Дополнительные концевые микропереключатели.

Напряжение питания 230 В

Управление воздушными клапанами площадью до 0,8 м²

Крутящий момент 4 Нм

| Номинальное напряжение |  | 230 В~ 50/60 Гц |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочего напряжения |  | 198…242 В |
| Потребляемая мощность | при движении | 2,5 Вт |
|  | в покое | 0,7 Вт |
| Крутящий момент |  | 4 Нм |
| Угол поворота |  | 0°...90° |
| Время поворота |  | 55 сек. |
| Индикация положения |  | Механическая - указатель |
| Класс защиты |  | II (все изолировано) |
| Степень защиты корпуса |  | IP 54 |
| Уровень шума |  | макс. 45 дБ |
| Температура окружающей среды |  | -30°…+60° С |
| Рабочая температура |  | -30°…+50° С |
| Влажность |  | 5%...95% без конденсата |
| Техобслуживание |  | Не требуется |
| Срок службы |  | 60 000 циклов |
| Вес (не более) |  | 0,6 кг |

Принцип действия

При  подаче  напряжения  происходит  вращение  вала  электропривода  к  положениям  открыто

или закрыто. При прекращении подачи напряжения вал сохраняет свое положение.

Смена направления вращения производится переключателем «CW-CCW» на корпусе привода. Руч-

ное управление осуществляется поворотом вала привода после вывода из зацепления редуктора при

помощи рычага на корпусе привода.

Монтаж

Электропривод легко устанавливается непосредственно на вал створки клапана 6...16 мм и закре-

пляется с помощью специального хомута, к корпусу клапана электропривод крепится при помощи уни-

версальной крепежной пластины или непосредственно на корпус клапана.

Сигнализация положений для AR230-4-S

Электропривод содержит один встроенный микропереключатель для контроля крайних положений.

Контролируемый угол положения 5° или 85° выбирается поворотом переключателя на верхней крыш-

ке привода. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ